SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 1

ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom

Tel.: (032) 39 63 200	       Fax.: (032) 39 63 251

### NIP: 626-034-01-73   REGON: 270235840   KRS 0000079907

Konto: ING o/Bytom 58 1050 1230 1000 0023 5039 0619

e-mail: info@szpital1.bytom.pl    www.szpital1.bytom.pl

Szp.Specj.Nr1/ZP/PN/06/2012

Bytom  14.02.2012r.

DO WSZYSTKICH  ODBIORCÓW   S.I.W.Z.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych, z uwagi na wniesione do Zamawiającego pytania dotyczące przetargu ZP/PN/06/2011 pn. „Zaprojektowanie i wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z zakupem, dostawą i montażem agregatu prądotwórczego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu” poniżej Zamawiający przedkłada treść pytań oraz udzielone na te pytania odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy należy wykonać instalację blokady załączenia agregatu w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego?

Odpowiedź 1:

Nie należy wykonywać.

Pytanie 2:

W przypadku potrzeby wykonania w/w układu prosimy o informację dotyczącą okablowania pomiędzy pomieszczeniem agregatu (ewentualnie układem SZR), a wyłącznikiem p.poż. obiektu?

Odpowiedź 2:

Ponieważ w/w układ nie będzie wykonywany – pytanie  pozostaje   bez odpowiedzi, jako nie aktualne.

Pytanie 3:

Prosimy o zweryfikowanie załączonego diagramu układu SZR(rys. E-3). występuje niezgodność z opisem w pkt.1.1. Typ przedstawionego diagramu jest również niezgodny z typem diagramu na rys.E-1.

Odpowiedź 3:

Punkt 1.1 opisu w PFU, dotyczy stanu istniejącego stacji transf. i układu SZR.

Na rys. E-1 podano prawidłowy typ diagramu t.j. „Diagram 2B1”, ten typ należy przyjąć w oprac. projektowym i wykonawstwie.

Przedstawiony diagram 2B3 na rys. E-3, należy zastąpić: właściwym Diagramem 2B1 przedstawionym w n/podanej tabeli.

Do wiadomości:

- Wykonawcy,

- strona internetowa Zamawiającego,

- a/a

E. Tylec - Sojka